## 说明
OpenEnclosure-Thermal 单室箱体通风快算模板
1. “项目”表填写发热量、室外温度、通风方式。
2. “壁面”表填写各外表面面积和传热系数U（由用户按材料与换热条件确定）。
3. “阻力件”表：opening 填净面积与K或Cd；filter 填额定风量、额定阻力、指数和积尘倍数。
4. “风机曲线”表按风量递增填写静压，软件默认不外推风机曲线。
5. “方案”表每行设置一个参数，如 fans[F1].count、elements[FL1].loading_factor。
6. 结果为单室充分混合空气节点温度，不是设备热点温度。
运行：oet ventilate 本文件.xlsx -o 输出目录

## 项目
参数 | key | value | 说明
类型 | kind | box_ventilation | 固定为 box_ventilation
格式版本 | schema_version | 0.1
项目名称 | project.name | synthetic-outdoor-lv-enclosure
数据来源 | project.source_type | synthetic | synthetic/public/own_test/enterprise_private/literature_digitized
访问级别 | project.data_access | public | public/internal/confidential
作者 | project.author
项目说明 | project.description | 合成算例：虚构户外低压柜体，参数仅用于演示
箱体说明 | description | 2.0 m × 1.2 m × 2.2 m 户外柜，下部进风（百叶+过滤网），上部排风扇
内部发热量/W | internal_heat_W | 1500 | 设备损耗合计，由用户提供
室外空气温度/°C | ambient.temperature_C | 35
大气压/Pa | ambient.pressure_Pa | 101325
通风方式 | ventilation.mode | forced | closed/natural/forced/fixed_flow
进出口中心高差/m | ventilation.stack_height_m | 1.6 | 浮力通风有效高度
浮力助推风机 | ventilation.stack_assists | TRUE | TRUE=下进上出
给定风量/(m³/h) | ventilation.fixed_flow_m3h |  | fixed_flow 方式使用
空气比热/(J/kgK) | air.cp_J_kgK | 1006
空气气体常数/(J/kgK) | air.R_J_kgK | 287.05
方案排序依据 | study.rank_by | margin | air_rise/flow/fan_power/margin
空气温升限值/K | study.air_rise_limit.value_K | 15 | 用户设定，可留空
限值来源 | study.air_rise_limit.source | 合成演示值，不代表标准限值

## 壁面
# 编号 | 面积/m² | 传热系数U/(W/m²K) | 日照强度/(W/m²) | 吸收率 | 外表面换热系数/(W/m²K)
id | area_m2 | U_W_m2K | solar_irradiance_W_m2 | absorptance | h_out_W_m2K
roof | 2.4 | 5.5 | 800 | 0.6 | 17
front | 4.4 | 5.5 | 400 | 0.6 | 17
back | 4.4 | 5.5 | 0 | 0.6 | 17
sides | 5.28 | 5.5 | 150 | 0.6 | 17

## 阻力件
# 编号 | 类型(opening/filter) | 位置(inlet/outlet) | 净流通面积/m² | 局部阻力系数K | 流量系数Cd | 额定风量/(m³/h) | 额定阻力/Pa | 阻力指数n | 积尘倍数
id | kind | location | area_m2 | K | Cd | rated_flow_m3h | rated_dp_Pa | exponent | loading_factor
IN | opening | inlet | 0.12 | 6
FL1 | filter | inlet |  |  |  | 1000 | 40 | 1.4 | 1
OUT | opening | outlet | 0.12 | 6

## 风机
# 编号 | 位置(inlet/outlet) | 台数 | 转速比 | 单台功率/W | 功率计入箱内热量 | 允许曲线外推
id | location | count | speed_ratio | power_W | heat_to_zone | allow_extrapolation
F1 | outlet | 1 | 1 | 60 | FALSE | FALSE

## 风机曲线
# 风机编号 | 风量/(m³/h) | 静压/Pa
fan_id | flow_m3h | static_pressure_Pa
F1 | 0 | 180
F1 | 300 | 160
F1 | 600 | 125
F1 | 900 | 80
F1 | 1200 | 20

## 方案
# 方案编号 | 说明 | 参数路径 | 取值
scenario_id | description | parameter | value
S1_natural | 风机停运，仅自然通风 | ventilation.mode | natural
S1_natural |  | fans[F1].count | 0
S2_dusty | 过滤网积尘，阻力为洁净时3倍 | elements[FL1].loading_factor | 3
S3_two_fans | 两台同型风机并联 | fans[F1].count | 2
S4_bigger_openings | 进出风口净面积 +50% | elements[IN].area_m2 | 0.18
S4_bigger_openings |  | elements[OUT].area_m2 | 0.18
S5_slow_fan | 风机降速至70% | fans[F1].speed_ratio | 0.7
S6_closed | 封闭箱体，仅壁面散热 | ventilation.mode | closed
S7_blocked | 过滤网严重堵塞（20倍） | elements[FL1].loading_factor | 20

## 扫描
# 扫描编号 | 参数路径 | 取值(逗号分隔) | 基准方案
id | parameter | values | base_scenario
filter_loading | elements[FL1].loading_factor | 1,1.5,2,3,4,5
heat_load | internal_heat_W | 500,1000,1500,2000,2500,3000